## 汇总
盐城师范学院化学与环境工程学院细胞房改造工程报价清单
一、结构装饰部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额
[5 empty] | 综合单价(元) | 合价(元)
1 | 机制中空玻镁净化顶板 | 1.名称:50mm成品机制中空玻镁净化板 2.钢板厚度0.476mm高防腐 3.彩钢板之间采用铝型材连接，彩钢板与铝型材之间采用密封胶密封，顶板与墙板之间采用铝制圆弧过度衔接。整体无死角 4.固定方式：最底层铝合金U型槽固定 5.板材宽度大于1000mm。 | m2 | 45
2 | 壁板(50系列岩棉彩钢板壁板) | 1.名称:50mm成品机制抗静电岩棉彩钢板彩钢板壁板。 2.钢板厚度0.476mm高防腐 3.彩钢板之间采用铝型材连接，彩钢板与铝型材之间采用密封胶密封，顶板与墙板之间采用铝制圆弧过度衔接。整体无死角 4.固定方式：最底层铝合金U型槽固定 5.板材宽度大于1000mm。 | m2 | 120
10 | 压差表 | 1.名称：压差表 3.规格：60Pa | 个 | 1
11 | 小计 |  |  |  |  | 0
二、洁净净化工程部分
1 | 直彭式吊顶净化机组 | 1.名称直彭式净化机组风量≥2000m3/h 制冷冷量≥10kw 电加热13kw，机外余压450Pa新风量1000m3/h 2.规格：左右 3.安装方式：卧式吊顶 | 台 | 1
2 | 铜管及辅材 | 铜管，安装，辅材，冷凝水管，保温，调试 | 项 | 1
3 | 镀锌风管 | 1.名称：镀锌通风管道 2.规格：0.75mm 3.以展开面积计算 | m2 | 50
4 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：484*484 | 个 | 4
5 | 带阀出风口 | 1.名称：出风口 2.规格：总风量3000m3/h | 个 | 4
6 | 带阀回风口 | 1.名称：带阀回风口 2.规格：400*600，带网可拆式 | 个 | 2
7 | 主管道阀门 | 1.名称：主管道阀门 2.规格：300*400 | 个 | 2
8 | PEF保温 | 1.名称：B1级防火 2.规格：厚度20mm | m2 | 50
9 | 风管支吊架及辅材 | 4＃角钢，规格：40*40*6000；Φ10通丝等辅材 | 项 | 1
11 | 小计 |  |  |  |  | 0
三、照明及配电部分
1 | 主配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格：定做 3.安装方式：壁挂安装 4、配置：3P-100A空开1个，3P/45A空开2个，2P/16A空开3个，2P/32A漏保3个；具体配置详设计图纸、实际使用需求及建设单位现场要求 | 个 | 1
2 | 空调内外机连线 | 1.名称：电缆 2.规格：5*10 3.材质：铜芯 | 米 | 50
3 | 照明电线BV2.5 | 1.名称：电线 2.规格：BV2.5mm2 3.材质：铜芯 | 米 | 400
4 | 插座电线BV4.0 | 1.名称：电线 2.规格：BV4mm2 3.材质：铜芯 | 米 | 400
5 | LED平板净化灯 | 1.名称：LED平板净化灯 2.规格：48W300*1200 3.安装方式：吸顶安装 | 盏 | 7
6 | 紫外杀菌灯 | 1.名称：紫外杀菌灯 2.规格：30W*90 3.安装方式：吸顶安装，延时开关 | 盏 | 6
7 | 2+3插座 | 1.名称：斜五孔插座 2.规格：250V，10A 3.安装方式：安装 | 个 | 25
8 | 插座 | 1.名称：插座 2.规格：250V，16A 3.安装方式：安装 | 个 | 2
9 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：250V，10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 4
10 | 接线盒 | 1.名称：分线盒 2.规格：86*86铁质 3.安装方式：安装 | 个 | 80
11 | 盖板 | 1.名称：盖板 2.规格：80 | 个 | 80
12 | 配管 | 1.名称：穿线管 2.规格：20 3.材质：PVC电线管 | 米 | 150
13 | 小计 |  |  |  |  | 0
四、地面工程
1 | 水泥砂浆找平 | 6mm厚水泥石仔砂浆，1:3水泥沙浆找平 | m2 | 40
2 | 水泥自流平δ=2.2mm | 表面阳极氧化处理，银白色，国产优质名牌 | m2 | 40
3 | 地面铺PVC地板 | 3MM厚 | m2 | 40
4 | 小计 |  |  |  |  | 0
五、细胞房其他配置
1 | 304不锈钢风淋室 | 1.名称304不锈钢风淋室 2.规格1400*900*2100 | 个 | 1
2 | 传递窗 | 1.名称：不锈钢传递窗 2.规格：600*600*600 | 个 | 1
3 | 中空双玻观察窗 | 1.名称：中空双玻观察窗 2.规格：1000*1000 | 扇 | 1
4 | 净化钢制密闭单开门 | 1.名称：密闭钢制单开门 2.规格：900*2100 | 樘 | 3
5 | 304不锈钢衣柜 | 1.名称：304不锈钢衣柜 2.规格：900*2100 | 个 | 2
6 | 实验边台 | 1.名称：钢木结构，理化板台面，下面带抽屉和置物柜 2.规格：750*5000 | 米 | 5
7 | 臭氧发生器 | 1.名称：臭氧发生器 2.规格：50g/h | 套 | 1
8 | 二氧化碳气路报警器 | 红外自传感技术，0-5000ppm | 个 | 1
9 | 二氧化碳气路管道及减压阀门 | 包含:气瓶接头.软管.一级减压.316.1/4不锈钢管道.终端二级减压阀 | 套 | 2
10 | 门禁安全系统 | 指纹识别与安全管理 | 套 | 1
11 | 水池+龙头 | 1.名称：水池，龙头 2.规格：PP450*500 | 套 | 1
12 | 小计 |  |  |  |  | 0
合计 | [5 empty] | 0
说明:
1、清单工程量为暂定数量，工程竣工验收后，按实际发生工程量计算。
2、全费用综合单价报价，应当包含招标文件所确定的招标范围内所有工作内容，以及投标人为完成上述内容并达到招标文件中合同条款所规定的质量要求及标准所必须的全部工程总费用报价内容（具体包括但不仅限于：人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施费、规费、税金以及合同期内的市场及国家政策性调整风险、不可预见费等所有费用）。
3、以上价格含各类辅材费用、安装人工费用、运费及措施费等；不含设备动力电、土建、动力配电柜、总配电柜、总电源。
投标人（公章）：
法人代表或委托代理人（签字或印章）：
日期：2024.1.22